汕头职业技术学院本部信息楼直饮水服务租赁项目需求书

- 采购需求：

院本部信息楼一栋七层40个办公室租赁直饮水服务。

（要求：1、直饮水必须保障安全和卫生；2、直饮水设备的安装应不影响现有办公设施布局及景观，不超过现有供电供水系统的负荷；3、要具有经济性和实用性。）

- 直饮水设备要求：

- 设备必须取得《中国国家强制产品认证证书》。

- 设备数量：直饮水主机8台，主机应有冷热取水口，每台主机至少可外接4个常温水分取水龙头。每个取水龙头的给水量可供8-10人饮用。

- 直饮水主机必须满足以下主要技术参数：额定电压：220VAC；额定频率：50HZ；额定功率：不超过1000W；纯水产量：大于6L/H；净水储水量：不低于10L；热水制水量：不低于4L/H；冷水制水量：不低于0.6L/H；工作水压范围：0.06—0.3MPa；使用环境温度：5—40℃；加热功率及温度：不超过800W、90℃左右；制冷功率及温度：不超过80W、15℃左右；适用水源：市政自来水；适用人数 30-40人；占用体积不超过1400*400*400mm。

- 外接常温水分取水龙头技术参数：方形透明水晶玻璃底座：90*90*60mm，配2分不锈钢水龙头。

- 水质要求：

水质可直接饮用，达到中华人民共和国国家标准“生活饮用水卫生标准”（GB5749-2006）。验收时由供应商提供水质检测报告，交付使用后，每学期开学前和期中由供应商进行水质TDS值检测，每年由供应商提供一份由当地疾控中心检测的水质检测报告，并将每次的检测结果以书面形式报告学院，检测费用由供应商负责。

- 设备故障维护服务响应要求：

- 漏水漏电、不出水在4小时内处理；

- 更换过滤芯、水质检测等一般性维护在24小时内处理，所有设备维修、维护、配件更换等的费用由供应商负责。

- 服务模式：

采用服务租赁模式：

（1）服务供应商负责按照 “直饮水设备要求”安装、调试所有直饮水主、副设备包括辅助材料、电源插座、电线等以及合作期限内的设备故障维护（按“设备故障维护服务响应要求”），并保证做到“三、水质要求”同时做好废水的善后处理。所有直饮水主、副设备包括辅助材料、电源插座、电线包括安装、调试、设备故障维护服务、水质检测等一切费用由供应商负责。主、副设备所有权归供应商所有，合作期满后由供应商撤除。

（2）学院负责提供水源电源，协助供应商做好设备的保管工作。

- 服务租赁期限：三年

- 供应商要求： 
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。
2、投标商必须具备《质量管理体系认证证书》或省级（或以上）《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》、具备水处理设备或净水器设备的制作或销售的有效资质，以工商营业执照经营范围为准。
3、供应商必须出具直饮水主机的厂家针对本项目的授权书及售后服务证明。

- 招标限价：按以上要求，每台每年预算费用不超过4100元（含主、副设备、辅助材料、电源插座、电线安装、调试、设备故障维护服务、水质检测、分取水龙头、税费等），八台每年预算费用不超过32800元，三年预算费用不超过98400元，报价超过预算的，报价无效。

- 项目完成时间：签订合同后一个月内。